# Ausschreibungstext

# Präsenzmelder theRonda P360 DALI-2 HCL UP WH

Bestell-Nr. Weiss: 		2080095

E-Nummer Weiss: 		535830707

Merkmale:

- Passiv-Infrarot-Präsenzmelder DALI-2 für automatische präsenz- und helligkeitsabhängige Steuerung der Beleuchtung und weiterer Gewerke

- Erfassungsbereich rund 360°, gehend bis zu 491 m2 (Ø 25 m)

- Dieses Gerät wertet die Informationen der DALI Taster-Schnittstellen aus und steuert die Aktoren wie DALI-EVGs oder DALI-Relais gemäss der DALI-2 Norm

- Integrierte DALI-Speisung

- Farbtemperaturregelung aufgrund der Tageszeit HCL (Human Centric Lighting)

- Betrieb mit RGBW-Leuchtmitteln

- Zeitgesteuerte Aktionen dank der integrierten Zeitschaltuhr

- Flexible Zuordnung bis zu 4 Lichtgruppen, zusätzlich bis zu 4 Schaltgruppen und 2 Präsenzgruppen per App

- Konstantlichtregelung oder dimmbare Beleuchtung im Schaltbetrieb mit und ohne Tageslichteinfluss, Orientierungslicht

- Schaltbetrieb und Konstantlichtregelung ohne Präsenzeinfluss

- 3 Mischlichtmessungen

- Einfacher Abgleich der Helligkeitsmessung mit Eingabe des gemessenen Lux-Wertes

- Einfache Einbindung bis zu 4 DALI-Tasterschnittstellen (16 Taster) per App

- Einfache, intuitive Inbetriebnahme und Bedienung dank App, bidirektionale Kommunikation mittels BLE und damit einfaches auslesen aller Parameter

- Verbindungsschutz zum Schutz vor Fremdmanipulation

- Szenen können mit beliebigen DALI-EVGs gebildet und über Taster oder Fernbedienung aufgerufen werden

- Betrieb als Voll- oder Halbautomat umschaltbar

- Dimmgeschwindigkeit manuelles Dimmen mit einstellbar in 2 Stufen

- Auswahl der Dimmkurve (normale oder lineare Dimmkurve nach IEC 62386-218)

- Selbstlernende Nachlaufzeit

- Verkürzung der Nachlaufzeit bei kurzer Anwesenheit (Kurzzeit-Präsenz)

- Teach-in Funktion

- Erfassungsempfindlichkeit einstellbar

- Äusserst einfache Einstellung des Energiesparverhaltens (eco / eco plus)

- Wählbare Regelgeschwindigkeit

- Manuelle Übersteuerung mittels Fernbedienung oder Taster

- Treppenlichtfunktion

- Verhalten nach Tasterbedienung wählbar (school / office)

- Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion und Erfassungsbereich

- Test-Mode Licht

- Statusanzeige über RGB LED

- Schönes Design mit wechselbaren Abdeckrahmen in drei Farben

- Einfache Erweiterung des Erfassungsbereiches durch automatische Einbindung der DALI-2 Präsenzsensoren

- App „DALI-2 RSplug“ (für iOS / Android / Windows)

- Deckeneinbau in UP-Dose Gr.1 oder mit Deckeneinbaudose 68A mit Springfedern (optional)

- Aufputz-Montage möglich mit AP-Rahmen 110A (optional)

- Benutzer-Fernbedienung „theSenda B“ (optional)

- Bereichseinschränkung mit Abdeckclips (optional)

- Dieses Gerät entspricht der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, NSR 2014/35/EU sowie EN 62386-101/102 und unterstützt 208/209/218/301/303

Technische Daten:

Betriebsspannung: 		230 V AC, +10 %/–15 %, 50 Hz

Eigenverbrauch: 		< 0,7 W (ohne DALI-Teilnehmer); < 1,6 W (mit DALI-Ausgang 150 mA)

DALI-Ausgang: 		garantiert 150 mA, max. 250 mA (gemäß EN 62386-101)

Erfassungsbereich sitzend: 	Ø 6 m (Montagehöhe 3 m)

Erfassungsbereich gehend: 	Ø 24 m tangential, Ø 8 m radial (Montagehöhe 3 m)

Montagehöhe: 			2 – 15 m

Einstellbare Helligkeit: 		10 – 6’000 Lux / Messung Aus

Nachlaufzeit Licht: 		10 s – 120 min

Orientierungslicht Zeit:		0 s – 180 min / dauerhaft ein

Orientierungslicht Dimmwert:	1 – 75 % stufenlos

Einschaltverzögerung Präsenz: 	0 s – 10 min

Nachlaufzeit Präsenz: 		10 s – 120 min

Ganggenauigkeit Zeitschaltuhr: ≤ ± 0,5 s/Tag bei + 25 °C

Gangreserve Zeitschaltuhr: 	7 Jahre

Schutzart: 			IP 54 (im eingebauten Zustand)

Betriebstemperatur: 		-15° C bis +45° C

Abmessungen: 			Ø 110 mm, Einbautiefe 40 mm

Anschlussart:			Schraubklemmen / max. 2 x 2,5 mm2

Optionales Zubehör:

Erweiterung des Erfassungsbereiches theRonda P360 DALI-2 S UP WH, Ø 24 m

Bestell-Nr. Weiss: 		2080090

E-Nummer Weiss: 		535830706

Erweiterung des Erfassungsbereiches theRonda S360 DALI-2 S UP WH, Ø 8 m

Bestell-Nr. Weiß: 		2080590

E-Nummer Weiss: 		535835704

Erweiterung des Erfassungsbereiches thePassa P360 DALI-2 S UP WH, 30 m x 4,5 m

Bestell-Nr. Weiß: 		2010390

E-Nummer Weiss: 		535832900

Erweiterung des Erfassungsbereiches PlanoSpot 360 DALI-2 S DE WH, 7 m x 7 m

Bestell-Nr. Weiß: 		2030190

E-Nummer Weiss: 		535935970

DALI-2 Tasterschnittstelle TA 4 S DALI-2

Kompaktes Unterputz DALI-2-Steuergerät mit 4 Eingängen zum Anschluss von potenzialfreien Tastern gemäss IEC 62386 Teil 301.

Bestell-Nr.: 			4960094

E-Nummer: 			405 930 249

DALI-2 Schaltaktor SU DALI-2

Kompaktes Unterputz DALI-2 Relaismodul zum direkten Ansteuern von Lasten über den DALI Bus gemäss IEC 62386 Teil 208 (Gerätetyp 7). Potenzialfreie µ-Kontakt,13 A / 250 V AC.

Bestell-Nr.: 			4940091

E-Nummer: 			405 660 219

### Benutzer-Fernbedienung theSenda B

Benutzer-Fernbedienung mit integriertem Lux-Meter.

Bestell-Nr.: 			9070985

E-Nummer: 			535899209

### AP-Rahmen 110A

Bestell-Nr. Weiss: 		9070912 (AP-Rahmen 110A WH)

E-Nummer Weiss: 		535899061

Bestell-Nr. Grau: 		9070913 (AP-Rahmen 110A GR)

E-Nummer Grau: 		535899161

Bestell-Nr. Schwarz: 		9070600 (AP-Rahmen 110A BK)

E-Nummer Schwarz: 		ist noch nicht bekannt

### Abdeckrahmen Cover 110

Bestell-Nr. Grau: 		9070591 (Cover 110 GR)

E-Nummer Grau: 		535890315 (Cover 110 GR)

Bestell-Nr. Schwarz: 		9070851 (Cover 110 BK)

E-Nummer Schwarz: 		ist noch nicht bekannt  (Cover 110 BK)

### Deckeneinbaudose 68A

Bohrdurchmesser 68 mm

Bestell-Nr.: 			9070992

E-Nummer: 			535899181

### Abdeckclip für Bereichseinschränkung

5 Stück

Bestell-Nr.: 			9070921

E-Nummer: 			535892004

QuickSafe Ballschutz

Bestell-Nr.: 			9070531

E-Nummer: 			535998523