Entwurf:

EIB/KNX Fan Coil Aktor, Grundgerät, für Fan Coil, 1Kanal (FCA 1)

Reiheneinbaugerät, Breite 72mm, steuert Fan Coils mit bis zu 3 Lüfterstufen (8 A) und das Heiz- bzw. Kühlventil (Triacs). Es werden 2 Rohr und 4 Rohr-Systeme unterstützt. Dabei können 2 Punkt und 3 Punkt-Ventile angesteuert werden. Über ein Zusatzrelais (16 A) ist das Ansteuern von wahlweise eines elektrischen Heizregisters oder eines elektrischen Kühlregisters möglich.

Mit 2 potentialfreien Eingängen für Fensterkontakt und Kondensatüberwachung. Der Eingang für Fensterkontakte kann als Eingang für einen Temperatur Sensor umparametriert werden.

Anzeige des Betriebszustandes erfolgt über 9 LED’s.

Mit Filterwechselobjekt.

Notprogramm bei Bus- oder Telegrammausfall; LED-Schaltzustandsanzeige und Bedientasten für die Inbetriebnahme. Einen Taster für die Lüfterstufen und einen für das Umschalten zwischen Heizen und Kühlen.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: FCA 1 EIB/KNX

Bestell-Nr.: 4920200

Einheit: ST