
	
	                                                               


	
Ausschreibungstext 
Optischer Präsenzmelder thePixa P360 24V KNX UP BK
Bestell-Nr. Schwarz: 		2269212

Merkmale: 
· Allgemein:
· Optischer Präsenzmelder für Deckenmontage
· KNX Data-Secure
· Rechteckiger Erfassungsbereich mit bis zu 6 flexiblen Erfassungszonen 
(Gesamtbereich 11,0 x 15,5 m │171 m2 ; bei 4,5 m Montagehöhe)
· Einschränkungen des Erfassungsbereichs erfolgt über die App (thePixa Plug)
· Automatische präsenz- und helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung und HKL
· Jede Erfassungszone hat seine eigene Lichtmessung
· Abgleich der Helligkeitsmessungen über App thePixa Plug
· Einstellbare Empfindlichkeit Sensor
· Unterscheidung zwischen Bewegung und Präsenz
· Parallelschaltung mehrerer Präsenzmelder (Master/Slave oder Master/Master)
· Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion und Erfassungsbereich über App (thePixa Plug)
· Ausgabe Belegungsgrad und Belegungsdichte über Telegramm
· Integrierter Temperatursensor
· Deckeneinbau in Unterputz-Dose (2-Punkt-Befestigung)
· Deckenaufbau möglich mit Aufputz-Rahmen (optional)
· App thePixa Plug für Einstellungen und Auswertungen (iOS/Android)
· KNX-Firmware-Update möglich (ETS-App)
· Sensor-Firmware-Update möglich (App thePixa Plug)
· 6 Kanäle Licht, Z1 Licht – Z6 Licht:
· Schalten oder Konstantlichtregelung mit 6 autonomen Regelungen und Stand-by-Funktionalität (Orientierungslicht)
· Schaltbetrieb mit dimmbarer Beleuchtung
· Freies Schaltobjekt bei Funktionsart Schalten
· Voll- oder Halbautomat
· Helligkeits-Schaltwert einstellbar in Lux über Parameter
· Helligkeits-Sollwert einstellbar in Lux über Parameter und Telegramm
· Nachlaufzeit Licht einstellbar über Parameter
· Auraeffekt für bessere Orientierung und mehr Sicherheit
· Manuelle Übersteuerung mittels Telegramm
· 6 Kanäle HKL, Z1 HKL – Z6 HKL:
· Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit einstellbar
· Senden der Betriebsart
· Separates Sperrtelegramm
· 6 Kanäle Raumbelegung, Z1 Raumbelegung – Z6 Raumbelegung:
· Ausgabe der Anzahl Personen
· Ansteuerung eines Lüfters mit bis zu 3 Stufen
· 3 parametrierbare Schwellen (Schwellwertschalter)

Technische Daten:
Betriebsspannung: 		20 – 35 V DC
Stromaufnahme Hilfsspannung:	24 V DC: Tag-Modus: 38 mA I Nacht-Modus 67 mA
					KNX-Hilfsspannung (30 V DC): Tag-Modus: 30 mA I Nacht-Modus: 54 mA
Busspannung KNX:		21 – 32 V DC
Stromaufnahme KNX-Bus: 	< 10 mA
Erfassungsbereich sitzend:	5,0 x 7,0 m (Mh. 3,0 m)
Erfassungsbereich gehend: 	7,5 m x 10,5 m tangential / radial (Mh. 3,0m)
Montagehöhe Mh: 		2,5 – 4,5 m
Helligkeits-Schaltwert:		5 – 3000 Lux / Messung aus
Helligkeits-Sollwert: 		5 – 3000 Lux / Licht aus
Nachlaufzeit Licht: 		0 s – 60 min
Stand-by Zeit Licht:		0 s – 60 min / inaktiv / dauerhaft ein
Stand-by Dimmwert:		1 – 25 %
Einschaltverzögerung Präsenz: 	0 s – 120 min / inaktiv
Nachlaufzeit Präsenz: 		0 s – 120 min
Temperatursensor:		-15 - +60° C
Schutzart: 			IP 20
Betriebstemperatur: 		-5° C bis +45° C
Abmessungen: 		Ø 86 mm, Einbautiefe 37 mm
Montage: 			Deckeneinbau in UP-Dose Gr.1 oder Deckeneinbaudose 73A
Montage: 			Deckenaufbau möglich mit AP-Rahmen thePixa BK

Optionales Zubehör:
AP-Rahmen thePixa BK
Bestell-Nr. Schwarz: 		9070443


Deckeneinbaudose 68A
Bohrdurchmesser 68 mm
Bestell-Nr.: 			9070992
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