# Ausschreibungstext

# Optischer Sensor thePixa P360 24V KNX UP WH

Bestell-Nr. Weiss: 		2269210

Merkmale:

- Allgemein:

- Optischer Sensor für Deckenmontage

- KNX Data-Secure

- Rechteckiger Erfassungsbereich mit bis zu 6 flexiblen Erfassungszonen 
(Gesamtbereich 11,0 x 15,5 m │171 m2 ; bei 4,5 m Montagehöhe)

- Einschränkungen des Erfassungsbereichs erfolgt über die App (thePixa Plug)

- Automatische präsenz- und helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung und HKL

- Jede Erfassungszone hat seine eigene Lichtmessung

- Abgleich der Helligkeitsmessungen über App thePixa Plug

- Einstellbare Empfindlichkeit Sensor

- Unterscheidung zwischen Bewegung und Präsenz

- Parallelschaltung mehrerer Sensoren (Master/Slave oder Master/Master)

- Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion und Erfassungsbereich über App (thePixa Plug)

- Ausgabe Belegungsgrad und Belegungsdichte über Telegramm

- Integrierter Temperatursensor

- Deckeneinbau in Unterputz-Dose (2-Punkt-Befestigung)

- Deckenaufbau möglich mit Aufputz-Rahmen (optional)

- App thePixa Plug für Einstellungen und Auswertungen (iOS/Android)

- KNX-Firmware-Update möglich (ETS-App)

- Sensor-Firmware-Update möglich (App thePixa Plug)

- 6 Kanäle Licht, Z1 Licht – Z6 Licht:

- Schalten oder Konstantlichtregelung mit 6 autonomen Regelungen und Stand-by-Funktionalität (Orientierungslicht)

- Schaltbetrieb mit dimmbarer Beleuchtung

- Freies Schaltobjekt bei Funktionsart Schalten

- Voll- oder Halbautomat

- Helligkeits-Schaltwert einstellbar in Lux über Parameter

- Helligkeits-Sollwert einstellbar in Lux über Parameter und Telegramm

- Nachlaufzeit Licht einstellbar über Parameter

- Auraeffekt für bessere Orientierung und mehr Sicherheit

- Manuelle Übersteuerung mittels Telegramm

- 6 Kanäle HKL, Z1 HKL – Z6 HKL:

- Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit einstellbar

- Senden der Betriebsart

- Separates Sperrtelegramm

- 6 Kanäle Raumbelegung, Z1 Raumbelegung – Z6 Raumbelegung:

- Ausgabe der Anzahl Personen

- Ansteuerung eines Lüfters mit bis zu 3 Stufen

- 3 parametrierbare Schwellen (Schwellwertschalter)

Technische Daten:

Betriebsspannung: 		20 – 35 V DC

Stromaufnahme Hilfsspannung:	24 V DC: Tag-Modus: 38 mA I Nacht-Modus 67 mA

KNX-Hilfsspannung (30 V DC): Tag-Modus: 30 mA I Nacht-Modus: 54 mA

Busspannung KNX:		21 – 32 V DC

Stromaufnahme KNX-Bus: 	< 10 mA

Erfassungsbereich sitzend:	5,0 x 7,0 m (Mh. 3,0 m)

Erfassungsbereich gehend: 	7,5 m x 10,5 m tangential / radial (Mh. 3,0m)

Montagehöhe Mh: 		2,5 – 4,5 m

Helligkeits-Schaltwert:		5 – 3000 Lux / Messung aus

Helligkeits-Sollwert: 		5 – 3000 Lux / Licht aus

Nachlaufzeit Licht: 		0 s – 60 min

Stand-by Zeit Licht:		0 s – 60 min / inaktiv / dauerhaft ein

Stand-by Dimmwert:		1 – 25 %

Einschaltverzögerung Präsenz: 	0 s – 120 min / inaktiv

Nachlaufzeit Präsenz: 		0 s – 120 min

Temperatursensor:		-15 - +60° C

Schutzart: 			IP 20

Betriebstemperatur: 		-5° C bis +45° C

Abmessungen: 		Ø 86 mm, Einbautiefe 37 mm

Montage: 			Deckeneinbau in UP-Dose Gr.1 oder Deckeneinbaudose 73A

Montage: 			Deckenaufbau möglich mit AP-Rahmen thePixa WH

Optionales Zubehör:

### AP-Rahmen thePixa WH

Bestell-Nr. Weiss: 		9070816

### Deckeneinbaudose 68A

Bohrdurchmesser 68 mm

Bestell-Nr.: 			9070992