
Ausschreibungstext
Mini-Präsenzmelder
thePiccola P360 KNX DE WH
Bestell-Nr. Weiß: 2099200

Merkmale: 
1. Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Deckenmontage DE
1. Runder Erfassungsbereich 360°, Ø 8 m, (50 m2) bei 2,5 m Montagehöhe Einschränkung des Erfassungsbereichs mit Abdeckclips
1. Auch für Anwendungen in Feuchträumen geeignet
1. Schutzart IP 55
1. KNX Data Secure
1. Automatische präsenz- und helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung und HLK
1. Schalten oder Konstantlichtregelung mit Stand-by-Funktionalität (Orientierungslicht)
1. Wählbare Regelgeschwindigkeit 
1. Dimmbare Beleuchtung im Schaltbetrieb mit und ohne Tageslichteinfluss
1. Bereichseinschränkung im Lieferumfang
1. 2 Kanäle Licht C1, C2 mit 1 Lichtmessung
1. 2 Kanäle HKL C4, C5, einzeln parametrierbar
1. Integrierter Temperatursensor
1. 6 Logikkanäle (UND/ODER/XOR)
1. Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen (FL/PL/ESL), Halogen-/Glühlampen und LED‘s geeignet
1. Einfacher Abgleich der Helligkeitsmessung mit Eingabe des gemessenen Lux-Wertes
1. Betrieb als Voll- oder Halbautomat, automatisches Umschalten auf Halbautomat bei Nacht möglich
1. Verkürzung der Nachlaufzeit bei kurzer Anwesenheit (Kurzzeit-Präsenz)
1. Tag-/Nacht-Umschaltung über Telegramm
1. Aurafunktion
1. Raumüberwachungsfunktion
1. Rote LED über Objekt steuerbar
1. Fernparametrierbar mit Fernbedienung
1. Szenenfunktionalität 
1. Teach-In Funktion
1. Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion und Erfassungsbereich 
1. Parallelschaltung mehrerer Präsenzmelder (Master/Slave- oder Master/Master)
1. Durch werkseitige Voreinstellung sofort betriebsbereit
1. Die Änderungen der Werte und Einstellungen per ETS und mit einer dieser optionalen Fernbedienungen möglich: App-/Universal-Fernbedienung theSenda B, Service-Fernbedienung theSenda P
1. Optionale Benutzer-Fernbedienung zur manuellen Übersteuerung theSenda S/theSenda B


Technische Daten:
Betriebsspannung: 			Busspannung KNX, max. 32 V
Eigenverbrauch: 			< 7,5mA (typisch)
Helligkeits-Sollwert: 			5 – 3000 Lux, Messung aus
Nachlaufzeit Licht: 			30 s – 60 min
Stand-by Zeit Licht:			30 s – 60 min / dauerhaft ein / inaktiv
Stand-by Dimmwert:			1 – 100 % der Lampenleistung
Einschaltverzögerung HKL: 		10 s – 30 min / inaktiv
Nachlaufzeit HKL: 			10 s – 120 min
Messbereich Temperatursensor:	-25° C bis +55° C
Betriebstemperatur: 			-5° C bis +45° C
Abmessungen: 				Ø46mm x 57,1 mm, Einbautiefe 42 mm
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