# Ausschreibungstext für Präsenzmelder

# LON Präsenzmelder für Deckenmontage PlanoCentro EWH PCLON / EBK PCLON / ESR PCLON

Passiv-Infrarot-Präsenzmelder (PIR) für Hohldeckeneinbau; flaches Design; Erfassungsbereich quadratisch 360°, gehend 100 m2 (10 x 10 m), sitzend 64 m2 (8 x 8 m) bei 3.5 m Montagehöhe;

Automatische präsenz- und helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung und HLK;

Schalten oder Konstantlichtregelung; Betrieb als Voll- oder Halbautomat umschaltbar;

Mischlichtmessung 3-fach ca. 10 – 2000 Lux;

Topologie LON FTT, Betriebsspannung 24 V AC / DC;

2 unabhängige Constant Light Controller #3050 zur Ansteuerung von zwei Lichtgruppen, Schalten oder Konstantlichtregelung mit Stand-by-Funktionalität, Helligkeits-Sollwert mit Netzwerkvariable einstellbar;

3 x Occupancy Controller #3071 zur Ansteuerung der Constant Light Controller oder zur Nutzung als Präsenzkanäle, Ausschaltverzögerung 10 s – 100 min, Einschaltverzögerung 0 s – 30 min;

3 x Light Sensor #1010, einzeln kalibrierbar, Lichtmessung wählbar;

Occupancy Sensor #1060;

Scene Panel #3250 mit der Benutzer-Fernbedienung SendoClic nutzbar;

Scene Controller #3251;

Parallelschaltung mehrerer Präsenzmelder ohne Logikbausteine, Plug-in für komfortable Einstellung der Parameter und Funktionalität, Fernparametrierbar und Auslesen der eingestellten Parameter;

Einbauausschnitt 100 x 100 mm, Abdeckrahmen weiss (EWH), schwarz (EBK), silber (ESR) 112 x 112 x 5 mm, wechselbar nach Form, Farbe und Material; Schutzart IP 40 im eingebauten Zustand

Fabrikat: thebenHTS

Typ: PlanoCentro E.. PCLON

Bestell-Nr.:	206 9 102 (PlanoCentro EWH PCLON, weiss, ähnlich RAL 9010)

206 9 103 (PlanoCentro EBK PCLON, schwarz, ähnlich RAL 9005)

206 9 104 (PlanoCentro ESR PCLON, silber, ähnlich RAL 9006)

Einheit: ST

### Zubehör

### Management-Fernbedienung „SendoPro 868-A“

Optional, für Inbetriebnahme oder Anpassung an Nutzungsbedingungen für den Installateur.

Text Bedienerführung im Display. Übertragung von einzelnen Einstellwerten oder ganzen Parametersets an den Melder möglich. Passend für alle ferneinstellbaren thebenHTS Präsenzmelder.

Bestell -Nr.: 9070675

### Benutzer-Fernbedienung „SendoClic“

Optional

Bestell -Nr.: 9070690

### Einbauset PlanoSet RQ

Optional

Einbaudose für einfachen und schnellen Einbau in Hohldecken bestehend aus runder Einbaudose PlanoFix E rund mit Durchmesser 126 mm, Abdeckrahmen PlanoCover 142 x 142 mm und Montageteile;

Typ: PlanoSet RQ E..

Bestell-Nr.:	907 0 736 (PlanoSet RQ EWH, weiss, ähnlich RAL 9010)

907 0 737 (PlanoSet RQ EBK, schwarz, ähnlich RAL 9005)

907 0 738 (PlanoSet RQ ESR, silber, ähnlich RAL 9006)

### Einbauset PlanoSet RR

Optional

Einbaudose für einfachen und schnellen Einbau in Hohldecken bestehend aus runder Einbaudose PlanoFix E rund mit Durchmesser 126 mm, Abdeckrahmen PlanoCover mit Durchmesser 172 mm und Montageteile;

Typ: PlanoSet RR E..

Bestell-Nr.:	907 0 740 (PlanoSet RR EWH, weiss, ähnlich RAL 9010)

907 0 741 (PlanoSet RR EBK, schwarz, ähnlich RAL 9005)

907 0 742 (PlanoSet RR ESR, silber, ähnlich RAL 9006)