# Ausschreibungstext für Präsenzmelder

# Präsenzmelder für Deckenmontage PlanoCentro 201-UWH / UBK / USR

Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für UP/AP- Montage; flaches Design, mit Metalleinbaurahmen für Schraubbefestigung in UP/AP-Dose für Beton-, Gips- oder Holzdecken; Erfassungsbereich quadratisch 360°, gehend 100 m2 (10 x 10 m), sitzend 64 m2 (8 x 8 m) bei 3.5 m Montagehöhe;

Automatische präsenz- und helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung und HLK; Betrieb als Voll- oder Halbautomat umschaltbar; Mischlichtmessung ca. 10 – 2000 Lux;

Betriebsspannung 230 V AC / 50 Hz;

Kanäle A, B Licht: Relais Schliesser, 230 V / 10 A, 2300 W, Nulldurchgangsschaltung, Ausschaltverzögerung 10 s – 60 min, Treppenlichtfunktion, Anschlussmöglichkeit für Taster oder Schalter zur manuellen Schaltung, mit automatischer Erkennung Taster/Schalter;

Kanal H, Präsenz: Relais Schliesser, potentialfrei, 60 W / 220 V DC bzw. 62 VA / 250 V AC, Ausschaltverzögerung 10 s – 120 min, Einschaltverzögerung 0 s – 10 min / Raumüberwachung;

6 definierte Parameter-Basiseinstellungen direkt am Gerät, Empfindlichkeit einstellbar; Fernparametrierbar und auslesen der eingestellten Parameter;

Einbauausschnitt 100 x 100 mm, Abdeckrahmen weiss (UWH), schwarz (UBK), silber (USR) 112 x 112 x 5 mm, wechselbar nach Form, Farbe und Material; Schutzart IP 40 im eingebauten Zustand

Fabrikat: thebenHTS

Typ: PlanoCentro 201 U..

Bestell-Nr.:	203 0 602 (PlanoCentro 201-UWH, weiss, ähnlich RAL 9010)

203 0 603 (PlanoCentro 201-UBK, schwarz, ähnlich RAL 9005)

203 0 604 (PlanoCentro 201-USR, silber, ähnlich RAL 9006)

Einheit: ST

### Zubehör

### Management-Fernbedienung „SendoPro 868-A“

Optional, für Inbetriebnahme oder Anpassung an Nutzungsbedingungen für den Installateur.

Text Bedienerführung im Display. Übertragung von einzelnen Einstellwerten oder ganzen Parametersets an den Melder möglich. Abrufen von vordefinierten Parametersets optional möglich. Passend für alle ferneinstellbaren thebenHTS Präsenzmelder.

Bestell -Nr.: 9070675

### Benutzer-Fernbedienung „SendoClic“

optional

Bestell -Nr.: 9070690

### UP-Dose, 115 x 115 x 100 mm

Agro/Kaiser UP-Abzweigdose 9908.01

Bestell -Nr.: 9070689