# Ausschreibungstext für Präsenzmelder

# Präsenzmelder PlanoSpot 360 KNX DE WH / BK / SR

Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Deckeneinbau; Flaches Design mit wechselbaren Abdeckrahmen in verschiedenen Farben; Automatische präsenz- und helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung und HLK; Erfassungsbereich quadratisch 360° max. gehend 64 m2 (8 x 8 m), max. sitzend 20 m2 (4,5 x 4,5 m) umschaltbar über Fernbedienung oder Parameter auf gehend 22 m2 (4,7 x 4,7 m), sitzend 9 m2 (3 x 3 m); Manuelle Ausrichtung des Erfassungsbereichs (Schwenkvorrichtung);

Mischlichtmessung mit 3 gerichteten Lichtmessungen für Fluoreszenzlampen (FL/PL/ESL), Halogen-/Glühlampen und LEDs geeignet;

Energieverbrauch ca. 8 mA / 9 mA mit LED ein; Schutzart IP 20;

2 Kanäle Licht C1, C2 mit zwei Lichtmessungen und zusätzlicher Lichtkanal C3 ohne Helligkeitseinfluss; Schalten oder Konstantlichtregelung mit 2 autonomen Regelungen und Stand-by Funktionalität

(Orientierungslicht); Schaltbetrieb mit dimmbarer Beleuchtung; Voll- oder Halbautomat; Helligkeits-Schaltwert bzw. -Sollwert einstellbar in Lux über Parameter, Objekt oder Fernbedienung; Teach-in des Helligkeits-Schaltwerts bzw. –Sollwerts; Selbstlernende Nachlaufzeit einstellbar über Parameter, Objekt oder Fernbedienung; Verkürzung der Nachlaufzeit bei kurzer Anwesenheit (Kurzzeit-Präsenz); Manuelle Übersteuerung mittels Telegramm oder Fernbedienung;

2 Kanäle Präsenz C4, C5, einzeln parametrierbar; Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit einstellbar; Raumüberwachung mit selektiver Bewegungserfassung

Einstellung des Raum-Korrekturfaktors für Abgleich Helligkeitsmessung; Einstellbare Empfindlichkeit; Einfache Einstellung des Energiesparverhaltens mit der "eco plus" Funktion; Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion und Erfassungsbereich; Szenen; Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Parallelschaltung mehrerer Präsenzmelder (Master/Slave oder Master/Master); Fernparametrierbar mit Fernbedienung;

Montage in Hohldecken mit Federn für Deckenstärken von 0,5 bis 30 mm, Deckenausschnitt Ø 68 mm, Einbautiefe 69 mm; Deckenaufbau möglich mit AP-Rahmen 75A;

Fabrikat: thebenHTS

Typ: PlanoSpot 360 KNX DE..

Bestell-Nr.: 2039100 (PlanoSpot 360 KNX DE WH, Weiss)

2039101 (PlanoSpot 360 KNX DE BK, Schwarz)

2039102 (PlanoSpot 360 KNX DE SR, Silber)

Einheit: ST

### Zubehör

### Management-Fernbedienung „SendoPro 868-A“

Optional

Für Inbetriebnahme oder Anpassung an Nutzungsbedingungen für den Installateur.

Text-Bedienerführung im Display. Übertragung von einzelnen Einstellwerten oder ganzen Parametersets an den Melder möglich. Passend für alle ferneinstellbaren thebenHTS Präsenzmelder.

Bestell-Nr.: 9070675

### Service-Fernbedienung „theSenda P“

Optional

Bestell-Nr.: 9070910

### Benutzer-Fernbedienung „theSenda S“

Optional

Bestell-Nr.: 9070911

### AP-Rahmen 75A WH

Optional

Bestell-Nr.: 9070949

### AP-Rahmen 75A BK

Optional

Bestell-Nr.: 9070950

### AP-Rahmen 75A SR

Optional

Bestell-Nr.: 9070951