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Ausschreibungstext für Bewegungsmelder
Bewegungsmelder theMova P360-100 UP WH / GR
Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder für Deckenmontage; Automatische bewegungs- und helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung; Erfassungsbereich rund 360°, gehend bis zu 452 m2 (Ø 24 m), Montagehöhe bis zu 10 m, Bereichseinschränkung mit Abdeckclips (optional); 
Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen (FL/PL/ESL), Halogen-/Glühlampen und LED‘s geeignet;
Betriebsspannung 110 - 230 V AC / 50 - 60 Hz; Eigenverbrauch ca. 0.1 W, Schutzart IP 20, im eingebauten Zustand IP 40; Betriebstemperatur -15° C bis +50° C;
Kanal A Licht: Relais, 1 Schliesser 230 V / 10 A, 2300 W bzw. 1150 VA (cos ϕ = 0.5); Betrieb als Vollautomat; Helligkeitsschaltwert einstellbar ca. 30 – 3000 Lux, Teach-In Funktion; Nachlaufzeit 10 s – 60 min; Impulsfunktion für Treppenlicht-Zeitschalter;
Empfindlichkeit einstellbar; Durch werkseitige Voreinstellung sofort betriebsbereit; Fernparametrierbar mit Fernbedienung; Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion und Erfassungsbereich;
Einbautiefe 37 mm, Deckeneinbau in UP-Dose Gr.1 oder Deckeneinbaudose 73A, Deckenaufbau möglich mit AP-Rahmen 110A Schutzart IP 44;

Fabrikat: thebenHTS
Typ: theMova P360-100 UP..
Bestell-Nr.: 1030600 (theMova P360-100 UP WH, Weiss)
	      1030601 (theMova P360-100 UP GR, Grau)

Einheit: ST

Zubehör

Management-Fernbedienung „SendoPro 868-A“
Optional
Für Inbetriebnahme oder Anpassung an Nutzungsbedingungen für den Installateur. 
Text Bedienerführung im Display. Übertragung von einzelnen Einstellwerten oder ganzen Parametersets an den Melder möglich. Passend für alle ferneinstellbaren thebenHTS Präsenzmelder.
Bestell -Nr.: 9070675

Service-Fernbedienung „theSenda P“
Optional
Bestell-Nr.: 9070910

Benutzer-Fernbedienung „theSenda S“
Optional
Bestell-Nr.: 9070911

AP-Rahmen 110A WH
Optional
Bestell-Nr.: 9070912

AP-Rahmen 110A GR
Optional
Bestell-Nr.: 9070913

Deckeneinbaudose 73A
Optional
Bohrdurchmesser 73 mm
Bestell-Nr.: 9070917

Abdeckclip für Bereichseinschränkung
Optional
Bestell-Nr.: 9070921
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