# Bewegungsmelder mit vorkonfektionierten Steckern von Wieland GST

# 1-Kanal Bewegungsmelder theMova S360-100 WH GST

Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder für Deckenmontage; Automatische bewegungs- und helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung; Erfassungsbereich rund 360°, gehend bis zu 64 m2 (Ø 9 m), Montagehöhe bis zu 4 m;

Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen (FL/PL/ESL), Halogen-/Glühlampen und LED‘s geeignet;

Betriebsspannung 230 V AC / 50 Hz; Schutzart IP 20, im eingebauten Zustand IP 54; Betriebstemperatur -15° C bis +50° C;

Kanal A Licht: Relais, 1 Schliesser 230 V / 10 A, 2300 W bzw. 1150 VA (cos ϕ = 0.5), Einschaltstrom max. 400 A / 200 µs; Betrieb als Vollautomat; Helligkeitsschaltwert einstellbar ca. 30 – 3000 Lux, Teach-In Funktion; Nachlaufzeit 10 s – 60 min; Impulsfunktion für Treppenlicht-Zeitschalter;

Empfindlichkeit einstellbar; Durch werkseitige Voreinstellung sofort betriebsbereit; Fernparametrierbar mit Fernbedienung; Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion und Erfassungsbereich;

Montage in Hohldecken mit Federn, Deckenausschnitt Ø 62 – 70 mm, Einbautiefe 74 mm;

Fabrikat: Theben

Typ: theMova S360-100 WH GST (Weiss)

Bestell-Nr.: 1030570

Einheit: ST

### Zubehör

### Management-Fernbedienung „SendoPro 868-A“

Optional

Für Inbetriebnahme oder Anpassung an Nutzungsbedingungen für den Installateur.

Text Bedienerführung im Display. Übertragung von einzelnen Einstellwerten oder ganzen Parametersets an den Melder möglich. Passend für alle ferneinstellbaren thebenHTS Präsenzmelder.

Bestell-Nr.: 9070675

### Service-Fernbedienung „theSenda P“

Optional

Bestell-Nr.: 9070910

### Benutzer-Fernbedienung „theSenda S“

Optional

Bestell-Nr.: 9070911