
	Theben HTS AG 
CH-8307 Effretikon 
Tel. 052 355 17 00
Fax 052 355 17 01
	


	
Ausschreibungstext für Präsenzmelder
Präsenzmelder thePrema S360-101 E UP WH / GR
Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Deckenmontage; Automatische präsenz- und helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung und HLK; Erfassungsbereich quadratisch 360°, gehend 49 m2 (7 x 7 m), sitzend 25 m2 (5 x 5 m) bei 3 m Montagehöhe; 
Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen (FL/PL/ESL), Halogen-/Glühlampen und LEDs geeignet;
Betriebsspannung 110 - 230 V AC / 50 - 60 Hz, Eigenverbrauch ca. 0,1 W; Schutzart IP 20, im eingebauten Zustand IP 40;
Kanal A Licht: Relais, 1 Schliesser 230 V / 10 A, 2300 W bzw. 1150 VA (cos ϕ = 0.5); Betrieb als Voll- oder Halbautomat umschaltbar; Helligkeitsschaltwert einstellbar ca. 5 – 3000 Lux, Teach-In Funktion; Selbstlernende Nachlaufzeit 10 s – 60 min; Verkürzung der Nachlaufzeit bei kurzer Anwesenheit (Kurzzeit-Präsenz); Anschlussmöglichkeit für Taster oder Schalter zur manuellen Schaltung mit automatischer Erkennung Taster/Schalter; Impulsfunktion für Treppenlicht-Zeitschalter;
Kanal H, Präsenz: Relais, 1 Schliesser potentialfrei 220 V DC / 50 W bzw. 250 V AC / 50 VA, Einschaltverzögerung 0 – 10 min und Nachlaufzeit 10 s – 120 min, Raumüberwachung mit selektiver Bewegungserfassung, Empfindlichkeit einstellbar;
Durch werkseitige Voreinstellung sofort betriebsbereit; fernparametrierbar mit Fernbedienung; Äusserst einfache Einstellung des Energiesparverhaltens mit der "eco plus" Funktion; Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion und Erfassungsbereich; Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master/Slave oder Master/Master-Schaltung, Flexible Zuordnung der Relais-Betriebsarten;
Einbautiefe 40 mm, Deckeneinbau in UP-Dose Gr.1 oder Deckeneinbaudose 73A, Deckenaufbau möglich mit AP-Rahmen 110A;

Fabrikat: thebenHTS
Typ: thePrema S360-101 E UP..
Bestell-Nr.: 2070605 (thePrema S360-101 E UP WH, Weiss)
	      2070606 (thePrema S360-101 E UP GR, Grau)

Einheit: ST

Zubehör

Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Slave-Gerät:
Optional
Typ: thePrema S360 Slave E UP..
Bestell-Nr.: 2070630 (thePrema S360 Slave E UP WH, Weiss)
	      2070631 (thePrema S360 Slave E UP GR, Grau)

Management-Fernbedienung „SendoPro 868-A“
Optional
Für Inbetriebnahme oder Anpassung an Nutzungsbedingungen für den Installateur. 
Text-Bedienerführung im Display. Übertragung von einzelnen Einstellwerten oder ganzen Parametersets an den Melder möglich. Passend für alle ferneinstellbaren thebenHTS Präsenzmelder.
Bestell-Nr.: 9070675

Service-Fernbedienung „theSenda P“
Optional
Bestell-Nr.: 9070910

Benutzer-Fernbedienung „theSenda S“
Optional
Bestell-Nr.: 9070911

AP-Rahmen 110A WH
Optional
Bestell-Nr.: 9070912

AP-Rahmen 110A GR
Optional
Bestell-Nr.: 9070913

Deckeneinbaudose 73A
Optional
Bohrdurchmesser 73 mm
Bestell-Nr.: 9070917
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