# Ausschreibungstext für Präsenzmelder

# Präsenzmelder thePrema P360 KNX UP WH / GR

Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Deckenmontage; Automatische präsenz- und helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung und HLK; Erfassungsbereich quadratisch 360°, gehend 100 m2 (10 x 10 m), sitzend 64 m2 (8 x 8 m) bei 3.5m Montagehöhe;

Mischlichtmessung mit 3 gerichteten Lichtmessungen für Fluoreszenzlampen (FL/PL/ESL), Halogen-/Glühlampen und LEDs geeignet;

Energieverbrauch ca. 9 mA / 13 mA mit LED ein; Schutzart IP 20, im eingebauten Zustand IP 40;

2 Kanäle Licht C1, C2 mit zwei Lichtmessungen und zusätzlicher Lichtkanal C3 ohne Helligkeitseinfluss; Schalten oder Konstantlichtregelung mit Stand-by Funktionalität (Orientierungslicht); Schaltbetrieb mit dimmbarer Beleuchtung; Voll- oder Halbautomat; Helligkeits-Schaltwert bzw. -Sollwert einstellbar in Lux über Parameter, Objekt oder Fernbedienung; Teach-in des Helligkeits-Schaltwerts bzw. –Sollwerts; Selbstlernende Nachlaufzeit einstellbar über Parameter, Objekt oder Fernbedienung; Verkürzung der Nachlaufzeit bei kurzer Anwesenheit (Kurzzeit-Präsenz); Manuelle Übersteuerung mittels Telegramm oder Fernbedienung;

2 Kanäle Präsenz C4, C5, einzeln parametrierbar; Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit einstellbar; Raumüberwachung mit selektiver Bewegungserfassung

Einstellung des Raum-Korrekturfaktors für Abgleich Helligkeitsmessung; Einstellbare Empfindlichkeit; Einfache Einstellung des Energiesparverhaltens mit der "eco plus" Funktion; Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion und Erfassungsbereich; Szenen; Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Parallelschaltung mehrerer Präsenzmelder (Master/Slave oder Master/Master);

Einbautiefe 40 mm, Deckeneinbau in UP-Dose oder Deckeneinbaudose 73A, Deckenaufbau möglich mit AP-Rahmen;

Fabrikat: thebenHTS

Typ: thePrema P360 KNX UP..

Bestell-Nr.: 2079000 (thePrema P360 KNX UP WH, Weiss)

2079001 (thePrema P360 KNX UP GR, Grau)

Einheit: ST

### Zubehör

### Management-Fernbedienung „SendoPro 868-A“

Optional

Für Inbetriebnahme oder Anpassung an Nutzungsbedingungen für den Installateur.

Text-Bedienerführung im Display. Übertragung von einzelnen Einstellwerten oder ganzen Parametersets an den Melder möglich. Passend für alle ferneinstellbaren thebenHTS Präsenzmelder.

Bestell-Nr.: 9070675

### Service-Fernbedienung „theSenda P“

Optional

Bestell-Nr.: 9070910

### Benutzer-Fernbedienung „theSenda S“

Optional

Bestell-Nr.: 9070911

### AP-Rahmen 110A WH

Optional

Bestell-Nr.: 9070912

### Decken-Einbaudose 73A

Optional

Bohrdurchmesser 73 mm

Bestell-Nr.: 9070917