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Ausschreibungstext für Präsenzmelder
Präsenzmelder theRonda P360 KNX UP WH / GR
Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Deckenmontage; Automatische, präsenz- und helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung und HLK; Erfassungsbereich: rund 360°, gehend bis zu 452 m2 (Ø 24 m), Montagehöhe bis zu 10 m, Bereichseinschränkung mit Abdeckclips (optional); 
Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen (FL/PL/ESL), Halogen-/Glühlampen und LED‘s geeignet;
Energieverbrauch ca. 8 mA / 9 mA mit LED ein; Schutzart IP 20, im eingebauten Zustand IP 40; Betriebstemperatur -15° C bis +50° C;
2 Kanäle Licht C1, C2; Schaltbetrieb oder Konstantlichtregelung mit Stand-by Funktionalität (Orientierungslicht); Schaltbetrieb mit dimmbarer Beleuchtung; Betrieb als Voll- oder Halbautomat umschaltbar; Helligkeits-Schaltwert bzw. -Sollwert einstellbar in Lux über Parameter, Objekt oder Fernbedienung; Teach-in des Helligkeits-Schaltwerts bzw. –Sollwerts; Verkürzung der Nachlaufzeit bei kurzer Anwesenheit (Kurzzeit-Präsenz); Manuelle Übersteuerung mittels Telegramm oder Fernbedienung;
2 Kanäle Präsenz C4, C5, einzeln parametrierbar; Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit einstellbar; 
Separate Sperrobjekte für Licht- und Präsenzkanal; Erfassen und Senden der aktuellen Helligkeit; Einstellung des Raum-Korrekturfaktors für Abgleich Helligkeitsmessung; Einstellbare Empfindlichkeit; Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion und Erfassungsbereich; Szenen; Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Parallelschaltung mehrerer Präsenzmelder (Master/Slave oder Master/Master); Fernparametrierbar mit Fernbedienung; 
Einbautiefe 37 mm, Deckeneinbau in UP-Dose Gr.1 oder Deckeneinbaudose 73A, Deckenaufbau möglich mit AP-Rahmen 110A Schutzart IP 44.

Fabrikat: 	thebenHTS
Typ: 		theRonda P360 KNX UP..
Bestell-Nr.: 	2089000 (theRonda P360 KNX UP WH, Weiss)
	      	2089001 (theRonda P360 KNX UP GR, Grau)

Einheit: ST

Zubehör

Management-Fernbedienung „SendoPro 868-A“
Optional
Für Inbetriebnahme oder Anpassung an Nutzungsbedingungen für den Installateur. 
Text Bedienerführung im Display. Übertragung von einzelnen Einstellwerten oder ganzen Parametersets an den Melder möglich. Passend für alle ferneinstellbaren thebenHTS Präsenzmelder.
Bestell-Nr.: 9070675

Service-Fernbedienung „theSenda P“
Optional
Bestell-Nr.: 9070910

Benutzer-Fernbedienung „theSenda S“
Optional
Bestell-Nr.: 9070911

AP-Rahmen 110A WH
Optional
Bestell-Nr.: 9070912



AP-Rahmen 110A GR
Optional
Bestell-Nr.: 9070913

Deckeneinbaudose 73A
Optional
Bohrdurchmesser 73 mm
Bestell-Nr.: 9070917

Abdeckclip für Bereichseinschränkung
Optional
Bestell-Nr.: 9070921
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